中国联通设备侧光纤配线架技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021.02

目    录

1 概述	1

2 总体要求	3

2.1 外观与结构	3

2.2 产品规格	4

3 外观结构要求	6

3.1 总体描述	6

3.2 840×300mm机架	6

3.3 600×300mm机架	9

3.4 绕纤轮	11

4 技术要求	12

4.1 光纤连接器型号	12

4.2 光纤活动连接器、尾纤光学性能及外观要求	12

4.3 光纤连接器几何尺寸指标	13

4.4试验条件	13

★ 4.5 光纤连接器寿命：	14

插拔1000次仍能满足表2的性能要求。	14

5 材料要求	14

★5.1 机架	14

★5.2 塑料材料	14

在光纤配线架中使用的塑料结构件，其材料应采用阻燃ABS、PC或PVC塑料材料。	14

5.3非金属件的燃烧性能	14

★5.4 光纤连接器	14

6 环境要求	15

6.1 使用环境条件	15

6.2 检验环境条件	15

7 包装、运输和贮存	15

7.1 包装	15

7.2 运输	15

7.3 贮存	15

8.抗震要求	16

9.质量保证体系	16

9.1　概述	16

9.2　质量保证系统和要求	16

9.3　附加质量保证要求	16

9.4　生产能力及规模	17

10保修期	17

11技术文件	17

12 技术建议	18

1 概述

1.1本文件为中国联通设备侧光纤配线架技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。

1.2 本规范对设备侧光纤配线架的机架尺寸、机架容量、机架内部布局、6位适配器座板、72芯终端子框结构尺寸提出具体要求，可实现多厂家设备互换。

1.3本规范应用范围为新建机房独立光纤跳接场、现有机房独立光纤跳接场，配线采用交叉连接方式。本标准对配线式光纤配线架的各种性能、技术指标等方面提出了具体的要求。

1.4 本规范依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 778-2011《光纤配线架》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》编制而成，设备厂商提供的产品应符合其规定。随着标准的修订，设备厂商提供的产品应符合最新标准的要求。

1.5本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。

1.6中国联通集团公司依据本规范的要求对产品实施抽样检验。

1.7入围中国联通集团公司设备采购的设备厂商，按照本规范向中国联通集团提供设备时，应具备设备制造合法权力，不存在专利技术、授权等方面的争议。

1.8  投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释，并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款，必须在点对点应答书中进行列举，不得简单答复“满足”等，否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”，需要详细说明哪些部分满足，哪些部分不满足，并说明原因。

请投标方特别注意：在答复中，凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款，应指明参见文档的具体章节或页码，同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字，简洁、明了地回答相应的条款。

1.9 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分，以及更加合理的技术性能，厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。

1.10 对于本次招标中的各规格型号产品，投标方不能生产的，在报价表中对应的备注栏填写“不能提供该型号产品”。评标时，该类产品按所有投标方中该类产品的最高价进行评标。

1.11 ODF设备使用经验

为本项目提供的ODF设备类型必须是经过工程实际使用并通过竣工验收、同时必须是为两个以上电信运营商提供一年以上满意服务的设备类型。

1.12 投方应如实、严格填写下表，招标方保留核实的权力。

表1.3  2019-2020年（对中国联通）光纤分配架供货记录

| 省市公司 | 生产厂家 | ODF型号 | 供货数量 |  | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机架数 | 光纤总芯数 |  |  |

注1：填报对中国联通各省（市）联通通信公司的供货记录；

表1.4  2019-2020年（对其他电信运营商）光纤分配架供货记录

| 运营商 | 生产厂家 | ODF型号 | 供货数量 |  | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机架数 | 光纤总芯数 |  |  |

注1：只填报对中国电信、中国移动的供货记录。

1.13加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.14本文件的解释权属于招标人。

2 总体要求

2.1 外观与结构

2.1.1 机架结构形式

（1）ODF机架为封闭式结构。

（2）ODF机架架体应采用冷扎钢板焊接式封闭结构，门为外挂结构。前面为双开门结构，后面封闭结构。机架的门可灵活拆卸，自由转动，门的开启角应不小于110°，并满足自由开合2000次不损坏。

如投标方自由开合次数优于上述要求，请投标方提供具体指标数值。

（3）ODF机架采用正面操作。

（4）ODF机架可适用于上、下进缆的环境。上进缆环境中，光缆及尾纤从机架的顶部进入机架。下进缆环境中，光缆从机架的底部进入机架。光缆（纤）进纤孔应有足够大的过缆（纤）面积，光缆（纤）进纤孔应有防尘装置。

（5）并架时底部侧面应有跳纤出纤口。

（6）机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

（7）采用每单位为6芯适配器座板的安装方式，满足标准SC和FC型光纤适配器的安装。机架在未能满配置的情况下，后续扩容时应能单独扩容适配器。

（8）600mm宽机架内配线板右面适配器口方向为向上倾斜，配线板左面适配器口方向为向下倾斜。

（9）840mm宽机架采用72终端框，采用左出纤或右出纤形式。

2.1.2 机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。

2.1.3 机架结构

ODF机架结构采用全正面操作，布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理，光缆、光纤跳线可设定为上、下走线方式，光缆进纤口边缘应有塑料或橡胶材料的保护套做保护，应有足够大的过纤面积。机架并架时要有足够的走线通道，适配器部分应具有防尘装置。

ODF机架可并列和背靠背安装，在指定机架宽度内必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线。配线操作时为全正面操作，满配置时不影响维护操作。

满容量操作时，每条尾纤及软光纤应有0.5米的活动余地。

2.1.4 引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

2.1.5 结构装置上的文字、图形、符号和标志

配线架各个结构装置上的文字、图形、符号和标志应完备、完整、清晰。

2.1.6 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应有塑料或橡胶材料的保护套做保护。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其弯曲半径应不小于30mm。对于对宏弯损耗不敏感光纤，其弯曲半径应不小于15mm。

2.1.7 适配器类型

适合于SC或FC型光纤适配器的安装，可灵活接入SC或FC跳线/尾纤。

2.1.8 机架表面

机架涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底，满足防腐的要求；金属件无毛刺锈蚀，附着力应不低于GB/T9286-1998标准表1中2级要求。

2.2 产品规格

2.2.1 颜色

机架主体及各种金属件的喷塑颜色应根据买方要求或与局站原有设备相一致。

2.2.2 标记及标识

（1）LOGO

中国联通LOGO位于机架顶框的左侧，高度30mm，同比例按中国联通商标缩放。中国联通LOGO见图1，红色为 PANTONE Red 032 C，黑色为PANTONE Process Black C。

图1  中国联通LOGO

（2）铭牌

厂家铭牌应位于机架底座居中位置。内容应包含：产品型号、产品名称、机号、出厂日期、制造商。铭牌应使用铝质材料，规格按行标制作。

（3）门内应贴有清晰走线示意图。

★（4）6位适配器座板可以拆卸。

6位适配器座板可灵活拆卸。

图2  6位适配器坐板示意图

2.2.3 机架尺寸及容量

机架尺寸及容量见表1。

表1  设备侧光纤配线架外形尺寸及配置表

| 型 号 | 规格 |  | 单元容量（芯） | 单元数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满配容量数（芯） | 机架尺寸 |  |  |  |
|  |  | 高×宽×深（mm） |  |  |  |
| ODF设备侧 | 432 | 2600×600×300 | 6 | 72 | 单元为6芯适配器座板 |
|  | 360 | 2200×600×300 | 6 | 60 |  |
|  | 288 | 2000×600×300 | 6 | 48 |  |
|  | 936 | 2600×840×300 | 72 | 13 | 单元为终端框 |
|  | 792 | 2200×840×300 | 72 | 11 |  |
|  | 720 | 2000×840×300 | 72 | 10 |  |

注：600mm宽度的机架容量也可根据实际需求配置为2600x600x300mm容量为360芯，2200x600x300mm容量为288芯以及2000x600x300mm容量为216芯。

3 外观结构要求

3.1 总体描述

3.1.1 机架主要由顶座、底座、框架、左前门、右前门、6芯适配器座板(以上共用)、配线板(600机架用)、左立柱、右立柱、72芯终端框(840机架用)等组成。

3.1.2 72芯终端框以及6芯适配器座板可方便更换适配器。

3.1.3 机架主体框架

3.1.3.1 焊接必需牢固可靠，焊缝磨平。

3.1.3.2 应开有上下进缆孔和上出纤孔。

3.1.3.3 顶部应有2个Ø8.5mm的圆孔，供机架固定用。底部应有4个12×20mm的腰圆孔，供机架固定用。

3.1.3.4 架体左边为过纤区和光纤存贮区，右边为设备缆引入区。

3.2 840×300mm机架

3.2.1 走纤示意图

图3  机架走纤示意图

★3.2.2 机架结构示意图

图4  机架结构示意图

★3.2.3 光纤终端子框（72芯）

光纤终端框的结构采用6芯适配器座板形式，左出纤方式。标准19英寸安装。结构见图5。

图5光纤终端框

机框的安装尺寸分30mm、120mm和150mm三种，其中30mm安装方式用于综合配线架中，120mm和150mm两种安装方式用于光纤配线架中。

3.2.4 架底走纤槽

图6 架底走纤槽示意图

3.3 600×300mm机架

3.3.1 走纤示意图

图7 走纤示意图

★3.3.2 机架结构示意图

图8 360芯容量机架结构示意图

3.3.3 配线板结构示意图

图9 配线板结构示意图

6芯适配器座板每6只为一组。

3.4 绕纤轮

绕纤轮的截面为圆形，其外径不小于Φ60mm，采用工程PVC材料。

4 技术要求

4.1 光纤连接器型号

适合于SC或FC型光纤适配器的安装，可灵活接入SC或FC跳线/尾纤。

4.2 光纤活动连接器、尾纤光学性能及外观要求

光纤连接器是由跳纤、尾纤和适配器组成，光纤连接器光学性能指标应不低于YD/T778-2011标准5.5.2.1节的要求。其主要光学性能及外观要求应满足表2要求。

表2 光纤活动连接器及尾纤光学性能及外观要求    单位：dB

| 检验项目 |  | 多模（1300nm) |  | 单模（1310nm及1550nm) |  |  |  |  | 外观要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 项目名称 | 插入 损耗 | 附加 损耗 | 插入损耗 | 附加 损耗 | 回波损耗 |  | 回波损耗变化量 |  |
|  |  |  |  | PC、 UPC型 |  | PC型 | UPC型 |  |  |
| 1 | ★试验前 | ≤0.35 |  | ≤0.3 |  | ≥45 | ≥50 |  | —— |
| 2 | ★互换性试验 | ≤0.5 |  | ≤0.5 |  | ≥43 | ≥48 |  | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 3 | 机械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试验后的试样不能出现螺纹滑丝、锁扣失去弹性、部件出现裂痕等。 |
| 4 | ★抗拉试验 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、脱落、松驰等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 5 | 扭转试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试验后，试样不能出现外观变形等异常现象。 |
| 6 | 跌落试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 7 | ★重复性 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 8 | 运输试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 9 | 高温试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 10 | 低温试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 11 | 湿热试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 12 | 盐雾试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试样的外观不能有锈蚀、剥落、沙眼、破损等。 |
| 注1：附加损耗＝例行试验后插入损耗－常态插入损耗，出现负值为零。 注2：回波损耗变化量＝常态回波损耗－例行试验后回波损耗，出现负值为零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据，并提供相关测试数据。

4.3 光纤连接器几何尺寸指标

光纤连接器几何尺寸指标应不低于YD/T778-2011标准5.5.2.2节的要求。

光纤连接器端面几何尺寸指标应符合表3要求。

表3  光纤连接器端面几何尺寸指标

| PC端面几何尺寸 | 试验条件: 试验前用端面几何尺寸测量仪检测，打印测量结果。 判定标准： 纤芯下陷; X≤125nm(曲率半径在7～10mm). X≤-0.02R3+1.3R2-31R+325nm(其他曲率半径). 纤芯突出; Y≤50nm. 曲率半径; R=10～25mm. 顶点偏移; 0～50μm. |
| --- | --- |

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

4.4试验条件

光纤活动连接器及尾纤各试验条件见表4。

表4 光纤活动连接器及尾纤各试验条件

| 编码 | 项目名称 | 条件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械耐久性 | 插拔1000次 |
| 2 | 抗拉试验 | 拉力50N，10min（Φ1.0mm以下尾纤（缆）的连接器不适用） |
| 3 | 高温试验 | 配线架：+55℃±2℃，2h （FC +80℃，SC +70℃），96h，温度变化速率不大于1℃/min |
| 4 | 低温试验 | 配线架：-25℃±3℃，2h (FC -40℃, SC -25℃），96h，温度变化速率不大于1℃/min |
| 5 | 湿热试验 | 配线架：+40℃±2℃， 相对湿度93%±3%，48h（GB/T 2423.3） FC和SC光纤连接器：+40℃，相对湿度90%～95%，96h |
| 6 | 盐雾试验 | 盐水浓度（5±0.1）%（质量百分比），PH值6.5～7.2（35±2℃）之间，48h |
| 7 | 振动试验 | 频率(10～55)Hz；振幅0.75mm；扫描速度loct/min，容差10%；每个方向持续30min |
| 8 | 扭转试验 | 负载量14.7N（Φ2.0），24.5N（Φ3.0），10次/min，200次 |
| 9 | 跌落试验 | 高度1m，跌落5次 |
| 10 | 重复性 | 连续插拔10次 |

- 4.5 光纤连接器寿命：

插拔1000次仍能满足表2的性能要求。

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

5 材料要求

★5.1 机架

光纤配线架中使用的钢板应采用牌号为Q235-A冷轧钢板材料，立柱等支撑部件材料厚度不小于2.0mm，其它部件材料厚度不小于1.2mm。冷轧钢板材质应符合GB/T11253-2007国家标准要求，厚度偏差应符合GB/T708-2006国家标准要求。

★5.2 塑料材料

在光纤配线架中使用的塑料结构件，其材料应采用阻燃ABS、PC或PVC塑料材料。

投标方需详细说明各部分塑料构件的使用材料。

5.3非金属件的燃烧性能

零件的阻燃性能应满足行业标准YD/T778-2011中5.3.4节规定的ODF中非金属材料的结构件及光纤活动连接器的燃烧性能经试验后应能符合以下条件之一：

a）试验样品没有起燃；

b）试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

★5.4 光纤连接器

（1）FC适配器应使用HPb59-1的铜材或更好的材料；

（2）SC适配器采用全塑料结构，外壳等塑料零件应使用阻燃PBT 材料或更好的材料，所有材料能经受光纤连接器所需的试验条件。

投标方需详细说明光纤连接器的使用材料

6 环境要求

6.1 使用环境条件

工作温度：-25℃～＋55℃。

相对湿度：≤93％（+40℃）。

如投标方设备的使用环境条件优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

6.2 检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15℃～35℃，相对湿度不大于75％，大气压力为70kPa～106kPa。

7 包装、运输和贮存

7.1 包装

光纤总配纤架应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T3873-1983中的规定。

包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

a）备附件及专用工具；

b）产品使用说明书；

c）产品合格证；

d）装箱清单。

7.2 运输

包装合格的产品能经受运输的试验要求，试验结束后应能符合下列要求：产品完整：产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱。

包装后的产品，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

7.3 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25℃～+55℃。

8.抗震要求

当遭受达到设备安装地区设防烈度加1度(MM表)的地震影响时，卖方所提供的设备应不受地震震动的影响。卖方在抗震设防7级烈度以上地区提供的设备，应具备抗震检测合格证。

9.质量保证体系

9.1　概述

（1）投标方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

（2）投标方应提供工信部或原信息产业部颁发的电信设备进网许可证。

（3）投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

9.2　质量保证系统和要求

投标方的质量保证系统应满足以下要求：

9.2.1　投标方质量保证系统应首先由合同双方之外的第三方确认符合ISO9001的要求，在合同履行期间，招标方应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

9.2.2　投标方应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

9.2.3　针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由招标和投标双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

9.3　附加质量保证要求

9.3.1 招标方应能在双方商定的时间内与投标方接触，应有机会检查质量系统并及时提出新的要求。招标方还应有权进行现场考察，以就目前状况、具体事宜、进度等与投标方达成协议。

9.3.2　招标方应能得到所有相关文件，包括质量和生产检验指标以及合同规定的其它技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。

9.3.3　当投标方认为可以依据文件规定过程完成供货和服务时，应征求招标方代表的同意。招标方代表也认为供货和服务可以结束时，应当签署一份依据性文件。该文件并不停止投标方对合同各项要求的负责，也不修改保证期的开始日期。

9.4　生产能力及规模

投标方应如实填写生产能力情况，具体要求内容详见表5，并填写该表。

10保修期

10.1　投标方对所提供的产品应实行保修，保修期为终验后24个月。

10.2　在保修期内，投标方应提供以下服务：

（1）提供24小时电话故障诊断服务；

（2）现场故障排除服务；

（3）生产厂家应提供相关资料共享；

（4）无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品并赔偿直接经济损失。

（5）在施工及保修期内，若发生原因不明，责任不清的故障时，由招标方、投标方及施工方共同承担所发生的直接费用。

10.3　在保修期外，投标方应提供以下服务：

（1）保修期内的前三项服务；

（2）工程质量回访；

（3）产品在寿命期内正常使用过程中，由于原材料缺陷及制造工艺等问题发生传输性能严重下降而导致不能正常使用时，招标方有追究赔偿责任的权利。

11技术文件

11.1 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。技术文件内容要与提供的产品一致，因投标产品修改而导致文件的任何修改，投标方应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号，各种文字说明应通俗易懂，所有图纸和图形符号等均应规范化，应尽量使用国际电信联盟(ITU-T)和国际电工委员会(IEC)所推荐的标准符号和词汇。

11.2 投标方至少应提供以下文件：

（1）所供设备手册，包括详细技术性能、功能和维护、操作等。

（2）所供设备安装手册，包括各种安装材料的使用应具有的相应图纸。

（3）产品所用主要原材料的技术标准及其生产厂家（格式见表6）。

（4）对产品进行检测的主要仪表及技术手段（格式见表7）。

（5）每台产品均应有测试记录。

（6）全国销售服务体系（格式见下表8）及对施工现场及事故的反应速度。

（7）技术偏离表（格式见下表9）。

11.3 技术文件提供时间：技术文件应随设备一同到货。

12 技术建议

请投标方针对产品的产品特性、使用环境、施工注意事项等提出相关技术建议。

表5生产能力表

| 序号 | 产品规格 | 满配容量 | 生产能力（台/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000×840×300 | 720芯 |  | 月生产能力 |
| 2 | 2200×840×300 | 792芯 |  | 月生产能力 |
| 3 | 2600×840×300 | 936芯 |  | 月生产能力 |
| 4 | 2000×600×300 | 288芯 |  | 月生产能力 |
| 5 | 2200×600×300 | 360芯 |  | 月生产能力 |
| 6 | 2600×600×300 | 432芯 |  | 月生产能力 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表6主要原材料情况表

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家 | 产地 | 型号 | 采购合同号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标方应如实、严格填写上表，招标方保留抽检核实的权力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表7主要检测仪表及检测方法表

| 序号 | 检测项目 | 检测仪表名称 | 仪表型号 | 仪表数量（台） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表8全国服务支撑体系

| 序号 | 机构名称 | 服务区域 | 安装及支持能力 | 维护中心、技术支撑、服务人员情况 | 具体地址 | 联系人 | 电话 | 人员数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表9 技术偏离表

| 序号 | 技术偏离类型(正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |