中国联通综合配线架技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021.02

目    录

1 概述	2

2 总体要求	4

2.1 总体结构描述	4

2.2 外观与结构	4

3 主要技术要求和指标	7

3.1 机架功能	7

3.2机柜内部布局	8

3.3 光纤配线单元	10

3.4 数字配线单元	13

3.5 电源分配单元	13

3.6 综合布线单元	15

3.7 风扇模块	16

4 材料及防腐性能	16

5 环境条件	17

5.1 使用环境条件	17

5.2 检验环境条件	17

6. 抗震要求	17

7 包装、运输和贮存	17

7.1 包装	17

7.2 运输	18

7.3 贮存	18

8.质量保证体系	18

8.1　概述	18

8.2　质量保证系统和要求	18

8.3　附加质量保证要求	19

8.4　生产能力及规模	19

9 保修期	19

10技术文件	20

11 技术建议	20

1 概述

1.1本文件为中国联通综合配线架技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。

1.2 本规范依据中华人民共和国通信行业标准本技术规范书依据为YD T1819-2008《通信设备用综合配线架》标准。该标准规定了通信设备用综合集装架（以下简称综合配线架）的定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。该标准适用于可安装各种无源或有源通信设备的集装架。

1.3 本规范对综合配线架的机架尺寸及对应安装空间、ODF单元、DDF单元、机架材料等提出要求，可实现DDF、ODF单元的互换。

1.4本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。

1.5 本次招标采购的综合配线架的应用场景为机房中落地安装。

1.6 本次招标采购的综合配线架包含电源、风扇和配线单元等附件，其中DDF模块、ODF模块应与数字配线架、光纤配线架技术规范中标准化产品通用。

1.7 入围中国联通集团公司设备采购的设备厂商，按照本规范向中国联通集团提供设备时，应具备设备制造合法权力，不存在专利技术、授权等方面的争议。

1.8  投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释，并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款，必须在点对点应答书中进行列举，不得简单答复“满足”等，否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”，需要详细说明哪些部分满足，哪些部分不满足，并说明原因。

请投标方特别注意：在答复中，凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款，应指明参见文档的具体章节或页码，同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字，简洁、明了地回答相应的条款。

1.9 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分，以及更加合理的技术性能，厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。

1.10 对于本次招标中的各规格型号产品，投标方不能生产的，在报价表中对应的备注栏填写“不能提供该型号产品”。评标时，该类产品按所有投标方中该类产品的最高价进行评标。

1.11 设备使用经验

为本项目提供的设备类型必须是经过工程实际使用并通过竣工验收、同时必须是为两个以上电信运营商提供一年以上满意服务的设备类型。

1.12 投方应如实、严格填写下表，招标方保留核实的权力。

表1.1   2019-2020年（对中国联通）综合配线架供货记录

| 省市公司 | 生产厂家 | 设备型号 | 供货数量 |  | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机架数 | 光纤总芯数 |  |  |

注1：填报对中国联通各省（市）联通通信公司的供货记录；

表1.4       2019-2020年（对其他电信运营商）综合配线架供货记录

| 运营商 | 生产厂家 | 设备型号 | 供货数量 |  | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机架数 | 光纤总芯数 |  |  |

注1：只填报对中国电信、中国移动的供货记录。

1.13加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.14本文件的解释权属于招标人。

2 总体要求

2.1 总体结构描述

（1）综合配线架应包含机架、光纤配线单元、数字配线单元、电源分配单元、综合布线单元、风扇模块等部件，可进行光纤连接、设备间数字信号的连接、交流或直流电源分配、固定配线、调线、转接及测试等功能。

（2）综合配线架的物理及电气性能应符合YD/T 1819-2008标准的相关指标要求。

2.2 外观与结构

2.2.1  机架结构形式

（1）机架结构形式采用封闭式、落地式安装。门为必选部件，采用前单后双开门，前后门均采用网孔门或钢板实体门进行配置，机架侧面均有侧板。

（2）机架高度推荐尺寸及对应的安装空间容量见表一。

表一  机架高度要求尺寸及对应安装空间容量

| 机架高度（mm） | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 U 数 | 31 | 36 | 40 | 45 | 54 |

机架宽度要求尺寸为600mm；机架深度要求尺寸为600mm；

机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于 3mm。

（3）机架安装尺寸应符合 19 英寸标准安装要求，如图 1 所示：

图 1  19英寸标准安装尺寸

2.2.2机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°，间隙应不大于 3mm。门的开关次数不低于2000次。

2.2.3 机柜结构

结构应牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

2.2.4机柜材料

机柜框架采用冷轧钢板加工，层板及加固顶底结构采用牌号为Q235-A或更好的冷轧钢板材料，门、侧板的钢板标称厚度≥1.2mm，机架框架、安装立柱、托板等承重结构部件的钢板标称厚度≥2.0mm。冷轧钢板材质应符合中华人民共和国GB/T11253-2007国家标准，厚度偏差应符合中华人民共和国GB/T708-2006国家标准。

2.2.5涂覆表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀，附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中2级要求。表面处理采用静电喷涂。

2.2.6结构装置上的文字、图形、符号和标志

综合配线架上的文字、图形、符号和标志应完备、完整、清晰、无误。

2.2.7  结构示意图

1、机架  2、双开后门3、单开前门  4、侧门板  5、侧安装板  6、安装立柱  7、接地铜排

H---指机架的高度，参考值为2600、2200、2000、1800、1600，单位：mm

图2 机架结构示意图

2.2.7颜色、标记及标识

(1)  颜色

机架主体及各种金属件的喷塑颜色应根据买方要求或与局站原有设备颜色相一致。

(2) 标记及标识

综合配线架架体上应有铭牌标识，表明产品的型号、名称、商标、生产单位、出厂日期、机号。铭牌应使用铝质材料。

中国联通LOGO位于机架顶框的左侧。高度30mm，同比例按中国联通商标缩放。中国联通LOGO见图3。其红色 PANTONE Red 032 C，黑色为PANTONE Process Black C。

图3  中国联通LOGO

3 主要技术要求和指标

3.1 机架功能

（1）机架内可根据需要灵活安装数字配线单元、光纤配线单元、电源分配单元、综合布线单元和其他有源或无源设备及附件。

（2）机架底部和顶部可上下固定，结构应牢固，应能承受顶部线缆及结构件的负载，可以适应上下走线的环境。

（3）机架内可设置供架内设备线缆管理的布线装置，电源线和信号线应分开布放。

（4）当机架内装有有源设备时，机架内可设置有通风散热装置及结构，如散热风机、通风孔、风道等，以保证架内设备正常的工作温度。风扇模块及安装尺寸参考3.7 风扇模块要求。

（5）机架内可根据需要配置交流电源插座，其电源插座接口应适用于两极/三极的扁脚结构形式的插头，插座需选用通过国家3C安全认证的产品。

（6）机架内安装设备的托板应有足够强度，普通型托板应能承受50kg 的垂直压力不变形，加强型托板应能承受 100kg 的垂直压力不变形。

（7）机架应有完善的接地系统，机架框架上设置不小于M6的铜螺母或螺钉，用于机架的接地。架体框架与门之间应有可靠的电气连接，连接导线截面积应不小于 6mm2，连接电阻应不大于 0.1Ω；机架内应安装截面不小于 35mm2 的接地铜条及接地标识，接地铜条上的接地孔数量应能满足设备接地要求，且接地铜条应与机架绝缘（安装设备应保证该接地铜条与机架的绝缘），绝缘电阻不小于 1000MΩ/500V（DC），耐电压不小于 3000V（DC）/1min 不击穿、无飞弧。

表二  机架高度要求尺寸及对应保护地铜排尺寸

| 机架高度（mm） | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向接地铜排总长度 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2400 |
| 接地孔位 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥17 | ≥21 |

（8）机柜顶板前后均有进线孔。

（9）线缆走线空间，应有便于对线料进行绑扎的横档等。

（10）在配置光纤配线单元时，应有防雷接地保护装置，该装置可提供不少于3条光缆的开剥固定保护。当有特殊需求时，可固定更多数量的光缆。

3.2机柜内部布局

图4  机架内部布局示意图

H---指机架的高度，参考值为2600、2200、2000、1800、1600，单位：mm

说明：

- 材料采用2.0mm的冷轧板

- 焊接必需牢固可靠，焊缝磨平

- 1600mm、2000mm、2200mm整体结构应统一。

图5 框架结构示意图

3.3 光纤配线单元

3.3.1 综合配线架用光纤配线单元应包含光纤分配装置、光纤熔接装置、光纤存储装置等部件，可进行光缆和光通信设备间的配线连接，并具有光缆的固定保护和接地、光纤的熔接、多余尾纤及跳纤的存储以及光路的分配调度等功能。

3.3.2 综合配线架用光纤配线单元的安装尺寸应满足 19 英寸标准安装要求。安装示意图及配置表见下：

通用型                          非通用型

图6  光纤配线单元安装尺寸图

表三：光纤配线单元配置表（通用型）

| 产品名称 | 产品型号 | 规 格 | 外形尺寸（mm） 高×宽×深 | 12芯一体化托盘 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤配线单元 |  | 12芯配线单元 | 43×482×280 | 1 |
|  |  | 24芯配线单元 | 87×482×280 | 2 |
|  |  | 48芯配线单元 | 132×482×280 | 4 |
|  |  | 72芯配线单元 | 176×482×280 | 6 |
| 光纤存储单元 |  | / | 176×482×125 | / |

表四：光纤单元配置表（非通用型）

| 产品名称 | 产品型号 | 规 格 | 外形尺寸（mm） 高×宽×深 | 12芯一体化托盘 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤配线单元 |  | 12芯配线单元 | 43×482×250 | 1 |
|  |  | 24芯配线单元 | 87×482×250 | 2 |
|  |  | 48芯配线单元 | 132×482×250 | 4 |
|  |  | 72芯配线单元 | 176×482×250 | 6 |
| 光纤存储单元 |  | / | 176×482×125 | / |

3.3.3 72芯储纤单元

综合配线架中可根据实际需要安装储纤单元，采用19英寸标准安装。

图7  光纤储纤单元安装尺寸图

说明：

材料采用1.5mm的冷轧板；

四角应焊接牢固，焊接处应磨平；

光纤储存的绕线轮主体应采用工程PVC材料，截面为圆形。其外径不小于Φ60mm，有效深度根据机架尺寸定；

绕线轮盖板为阻燃ABS材料，厚度为2.5mm；

单元采用19英寸标准安装，背板为U形结构，左右两侧均可出纤，安装耳板前后可调，单元内安装有两个绕线轮，盖板采用1.2mm的冷轧钢板，快锁结构。

3.3.4 综合配线架用光纤配线单元的物理及光电性能应符合2021-2022年中国联通光纤配线架集采招标技术规范相关要求。

3.4 数字配线单元

3.4.1 综合配线架用数字配线单元应包含单元板、连接器、示铭标志、接地线等部件，可进行设备间数字信号的连接配线，并具有固定配线、调线、转接及测试等功能。

3.4.2 综合配线架用数字配线单元的安装尺寸应满足 19 英寸标准安装要求。

3.4.3 综合配线架用数字配线单元应符合中国联通DDF技术规范相关要求。数字配线单元主要规格为8系统、10系统、16系统单元板3种，与520mm宽架体选用数字单元完全相同。

表四 数字配线单元配置表

| 产品名称 | 规 格 | 外形尺寸（mm） 高×宽×深 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字配线单元 | 8系统 | 90×484×64 |  |
|  | 10系统 | 90×484×64 |  |
|  | 16系统 | 130×484×64 |  |

3.4.4 综合配线架用数字配线单元的物理及电气性能应符合附件中国联通DDF技术规范相关要求。

3.5 电源分配单元

3.5.1 电源分配单元包括直流电源分配单元和交流电源分配单元两种，可分别为直流或交流通信设备提供额定的工作电流。

3.5.2 综合配线架用电源分配单元的安装尺寸应满足 19 英寸标准安装要求。

3.5.3 综合配线架用电源分配单元的物理及电气性能应符合 YD/T 939-2005 标准中 5.2～5.15 条的规定。

| 序号 | 国标号 | 条款内容 | 关键性指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 939-2005 | 结构尺寸 |  |
| 2 |  | 输入电源 |  |
| 3 |  | 防雷功能（交流单元） |  |
| 4 |  | 直流电压降（直流单元） |  |
| 5 |  | 绝缘电阻 |  |
| 6 |  | 绝缘强度 |  |
| 7 |  | 爬电距离和电气间隙 |  |
| 8 |  | 输出分路 |  |
| 9 |  | 接地要求 |  |
| 10 |  | 告警功能 |  |
| 11 |  | 颜色标志 |  |
| 12 |  | 温升 |  |
| 13 |  | 监控功能（可选） |  |
| 14 |  | 低温工作 |  |
| 15 |  | 高温工作 |  |
| 16 |  | 恒定湿热 |  |
| 17 |  | 运输试验 |  |

3.5.4 综合配线架用电源分配单元要求不大于10路输出时，高度不超过4U。10路以上输出时，高度应不大于5U，安装尺寸可参照示意图。

图8  交/直流分配单元示意图一

图9  交/直流分配单元示意图二

3.5.6 空气开关应包括1A、3A、6A、10A、16A、25A、32A、63A等多种规格，用户可根据实际要求选择国产或进口空气开关。空开需符合GB10963.1标准，并通过3C认证。

3.5.7告警功能（可选）

电源分配单元在过压、欠压、熔丝断、开关断和交流缺相时就有相应的可闻、可见告警信号；应具有重复性告警不阻塞功能，即原已发出的告警信号未消除面人为地关断了告警声信号期间又产生新的告警时，电源分配单元会再次自动地发出声光告警信号。

3.5.8监控功能（可选）

电源分配单元告警系统可向上级监控中心发送告警数据，同时发出声光告警。其通信接口和通信协议应符合YDN023的有关规定。

3.5.9 电源插座要求按不低于5位输出规格配置，高度不超过2U。

1、排插安装板   2、电源排插

图10 电源排插示意图

3.6 综合布线单元

3.6.1 综合布线单元应包括通信引出端连接器（高频连接硬件）及安装布线附件，可为各种信息技术设备提供信号的连接配线，并具有线路调度、测试等功能。

3.6.2 综合配线架用综合布线单元的安装尺寸应满足 19 英寸标准安装要求。

3.6.3 综合配线架用综合布线单元的物理及电气性能应符合 YD/T 1313-2008 标准中 4.9、4.11的规定。

3.6.4 RJ45接口单元要求按24口规格配置，24口配线盘为1U高度。

3.6.5 理线器要求高度为1U。

3.7 风扇模块

3.7.1 综合配线架可根据需要安装交流或直流风扇。

3.7.2 风扇分为普通型和温控型。温控型风扇中的温控器推荐使用金属接触片式。

1、风扇安装板   2、风扇   3、开关   4、电源线  5、温控器

图11 风扇模块示意图

4 材料及防腐性能

4.1 综合配线架所有的零件采用的材料应具有防腐蚀性能，如该材料无防腐蚀性能应作防腐蚀处理；其物理、化学性能必须稳定。

4.2 综合配线架中采用表面电镀处理的金属结构件通过 GB/T 2423.17-2008 标准的盐雾试验方法作48 小时盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

4.3 综合配线架中采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于 GB/T 9286-1998标准表 1 中 2 级要求。

4.4 综合配线架中非金属材料的结构件燃烧性能应能符合以下条件之一：

a）试验样品没有起燃；

b）试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

5 环境条件

5.1 使用环境条件

5.1.l  工作温度：-5℃～＋45℃

5.1.2  相对湿度：≤85％(+30℃)。

5.1.3  大气压力：70kPa～106kPa

5.1.4  运输

包装合格的产品能经受运输的试验要求，试验结束后应能符合下列要求：产品完整：产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱。

包装后的产品，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

5.1.5  贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25℃～+55℃。

5.2 检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15℃～35℃，相对湿度不大于75％，大气压力为86kPa～106kPa。

6. 抗震要求

当遭受达到设备安装地区设防烈度加1度(MM表)的地震影响时，卖方所提供的设备应不受地震震动的影响。卖方在抗震设防7级烈度以上地区提供的设备，应具备抗震检测合格证。

7 包装、运输和贮存

7.1 包装

光纤总配纤架应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T3873-1983中的规定。

包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

a）备附件及专用工具；

b）产品使用说明书；

c）产品合格证；

d）装箱清单。

7.2 运输

包装合格的产品能经受运输的试验要求，试验结束后应能符合下列要求：产品完整：产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱。

包装后的产品，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

7.3 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25℃～+55℃。

8.质量保证体系

8.1　概述

（1）投标方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

（2）投标方应提供工信部或原信息产业部颁发的电信设备进网许可证。

（3）投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

8.2　质量保证系统和要求

投标方的质量保证系统应满足以下要求：

8.2.1　投标方质量保证系统应首先由合同双方之外的第三方确认符合ISO9001的要求，在合同履行期间，招标方应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

8.2.2　投标方应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

8.2.3　针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由招标和投标双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

8.3　附加质量保证要求

8.3.1 招标方应能在双方商定的时间内与投标方接触，应有机会检查质量系统并及时提出新的要求。招标方还应有权进行现场考察，以就目前状况、具体事宜、进度等与投标方达成协议。

8.3.2　招标方应能得到所有相关文件，包括质量和生产检验指标以及合同规定的其它技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。

8.3.3　当投标方认为可以依据文件规定过程完成供货和服务时，应征求招标方代表的同意。招标方代表也认为供货和服务可以结束时，应当签署一份依据性文件。该文件并不停止投标方对合同各项要求的负责，也不修改保证期的开始日期。

8.4　生产能力及规模

投标方应如实填写生产能力情况，具体要求内容详见表6，并填写该表。

9 保修期

9.1　投标方对所提供的产品应实行保修，保修期为终验后24个月。

9.2　在保修期内，投标方应提供以下服务：

（1）提供24小时电话故障诊断服务；

（2）现场故障排除服务；

（3）生产厂家应提供相关资料共享；

（4）无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品并赔偿直接经济损失。

（5）在施工及保修期内，若发生原因不明，责任不清的故障时，由招标方、投标方及施工方共同承担所发生的直接费用。

9.3　在保修期外，投标方应提供以下服务：

（1）保修期内的前三项服务；

（2）工程质量回访；

（3）产品在寿命期内正常使用过程中，由于原材料缺陷及制造工艺等问题发生传输性能严重下降而导致不能正常使用时，招标方有追究赔偿责任的权利。

10技术文件

10.1 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。技术文件内容要与提供的产品一致，因投标产品修改而导致文件的任何修改，投标方应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号，各种文字说明应通俗易懂，所有图纸和图形符号等均应规范化，应尽量使用国际电信联盟(ITU-T)和国际电工委员会(IEC)所推荐的标准符号和词汇。

10.2 投标方至少应提供以下文件：

（1）所供设备手册，包括详细技术性能、功能和维护、操作等。

（2）所供设备安装手册，包括各种安装材料的使用应具有的相应图纸。

（3）产品所用主要原材料的技术标准及其生产厂家（格式见表7）。

（4）对产品进行检测的主要仪表及技术手段（格式见表8）。

（5）每台产品均应有测试记录。

（6）全国销售服务体系（格式见下表9）及对施工现场及事故的反应速度。

（7）技术偏离表（格式见下表10)。

11.3 技术文件提供时间：技术文件应随设备一同到货。

11 技术建议

请投标方针对产品的产品特性、使用环境、施工注意事项等提出相关技术建议。

表6生产能力表

| 序号 | 产品规格 | 配置 | 生产能力（台/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2600×600×600 |  |  | 月生产能力 |
| 2 | 2200×600×600 |  |  | 月生产能力 |
| 3 | 2000×600×600 |  |  | 月生产能力 |
| 4 | 1800×600×600 |  |  | 月生产能力 |
| 5 | 1600×600×600 |  |  | 月生产能力 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表7主要原材料情况表

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家 | 产地 | 型号 | 采购合同号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标方应如实、严格填写上表，招标方保留抽检核实的权力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表8主要检测仪表及检测方法表

| 序号 | 检测项目 | 检测仪表名称 | 仪表型号 | 仪表数量（台） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表9全国服务支撑体系

| 序号 | 机构名称 | 服务区域 | 安装及支持能力 | 维护中心、技术支撑、服务人员情况 | 具体地址 | 联系人 | 电话 | 人员数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表10 技术偏离表

| 序号 | 技术偏离类型(正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |